招标编号：

日照泰东环保科技有限公司

辊压热焖项目（一期）设备采购

（电力电缆）

技术要求书

招   标   人：日照泰东环保科技有限公司

2022年11月

- 一、 总则

1.1 本技术协议书适用于日照泰东环保科技有限公司辊压热焖项目（一期）。它包括电力电缆的功能设计、结构、性能、指导安装、调试和售后服务等方面的技术要求。

1.2 所供设备必须采用国内外先进、成熟、可靠的技术，产品质量优良、维护成本低、节能降耗、便于维护的要求。

1.3 本技术要求书提出的是最低限度的技术要求，并未对全部技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本技术协议书和有关最新工业标准的优质产品。

1.4 如果卖方没有以书面形式对本技术要求书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本技术要求书的要求。

1.5 在签定合同之后，加工制作之前。买方保留对本技术要求书提出局部补充要求和局部修改的权利，卖方应允诺予以配合。所有对技术要求的修改，必须由业主共同认可方为有效。如提出修改，具体修改内容和条件由供、买方双方商定。

1.6 本技术要求书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.7 本技术要求书为一整体，卖方应满足其全部要求。

1.8 本技术要求书与招标文件、书面澄清、其它技术协议作为订货合同的技术附件。

二、气象条件

- 年平均气温13.4℃，年极端最高气温36.7℃，年极端最低气温-14.5℃，年降水量707.9毫米。

- 三、标的设备名称、数量及交货期

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 详见供货范围 |  | 投标方注明交货期，不得超过10天 | 山东省日照市岚山区虎山镇山钢日照公司院内日照泰东环保科技有限公司 |  |

- 主要技术要求及技术参数

卖方供货的设备必须严格按国家标准选用优质原材料和制造工艺，经实际运行证明是安全可靠的，并能满足各项设计指标，同时符合IEC标准或GB标准。

阻燃电缆常规为ZC级别（可根据项目情况调整）

动力电缆线序颜色，国内项目常规为三相黄、绿、红，零线淡蓝，接地线黄绿相间（国外项目请根据项目情况调整）。

供货电缆应满足当地的气候条件。

1、每一电缆交货盘上应标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向、制造年月、买方名称等。

2、除双方约定外，一般电缆当供货长度允许时，交货长度不小于1000米/每盘；电缆端头须可靠密封且伸出电缆盘侧面不小于300mm。

3、电缆的护套上须喷印：制造厂名、产品型号、芯数、导体截面、额定电压、制造年份、计米长度等连续标志，前后两个标志间的距离应小于500mm，标志应字迹清楚、准确、容易辨认、耐擦。

4、电力电缆基本技术参数：

要求采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆(YJV)。

中压电缆型号:	 YJV-6/10kV (U0/Um=6/10kV)系列铜芯电力电缆

低压电缆型号:	 YJV-0.6/1kV (U0/Um=0.6/1kV)系列铜芯电力电缆

其他电缆规格及型号见详见电气自动化材料表

5、高压电缆主要技术要求

电缆固定敷设在额定电压10kV的输配电线路中，电缆导体长期最高工作温度不超过90℃，短路时（最长持续时间不超过5秒）电缆导体的最高温度应不超过250℃。

6、低压电力电缆主要技术要求

电缆固定敷设在额定电压380V的输配电线路中，电缆导体长期最高工作温度不超过90℃，短路时（最长持续时间不超过5秒）电缆导体的最高温度应不超过250℃。

7、控制电缆主要技术要求

a. 电缆固定敷设在额定电压380V/220V的控制监控线路中，电缆导体长期最高工作温度不超过70℃。短路时（最长持续时间不超过5秒）电缆导体的最高温度应不超过160℃。

b. 耐高温电缆为F46绝缘和护套，工作温度200℃。

c. 变频电缆要求有良好的屏蔽效果，屏蔽层为镀锡铜丝编织，卖方填写屏蔽抑制系数。

d. 所有控制电缆均为多股导体结构。

e. 补偿导线用于分度号为K型的热电偶，工作温度200℃，绝缘护套材料均为F46，铜丝编织屏蔽，多股导体。

- 4.1.2 卖方提供的技术参数

制造厂名称及地址：

规格及型号：

数量：

环境温度(℃)：

稳定性：

外形尺寸：

设备重量(kg)：

标准：卖方提供的设计和设备应执行国家的规范和标准，特别是按照下列规范和标准进行设计、制造、检验、测试和安装

国际标准化组织(ISO)颁布的规范和标准

国际电工委员会(IEC)颁布的规范和标准

卖方应提供先进的产品，并具有3年以上成功的使用经验。

4.1.3 技术规范

4.1.3.1 额定电压6/6kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

YJV：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

4.1.3.1. 电缆主要遵循标准

GB/T12706《额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件》

IEC60502《额定电压1kV（Um＝1.2kV）到30kV（Um＝36kV）挤包绝缘电力电缆及附件》

GB/T3956《电缆的导体》

GB/T2951《电缆和光缆绝缘护套材料通用试验方法》

GB/T3048《电线电缆电性能试验方法》

GB/T6995《电线电缆识别标志方法》

4.1.3.2. 电缆运行条件

1 电缆导体额定运行温度为90℃。

2 短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

3 短路时间不超过5s。

4.1.3.3. 电缆主要结构及技术要求

1 导体

导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体采用绞合紧压圆形导体。导体结构、性能符合GB/T3956标准要求。

2 导体屏蔽

导体屏蔽为挤包交联半导电层，半导电层均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹，无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层无卡留在导体绞股之间的现象。导体屏蔽标称厚度为0.8mm。

3 绝缘

交联聚乙烯绝缘标称厚度为3.4mm，绝缘厚度平均值不小于标称值，任一点最小测量厚度不小于标称值的90％－0.1mm。绝缘性能符合GB/T12706标准要求。

4 半导电绝缘屏蔽

半导电绝缘屏蔽为挤包交联半导电层，半导电层均匀地包覆在绝缘上，表面光滑，无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

半导电绝缘屏蔽采用可剥离型，标称厚度0.8mm。

三芯电缆半导电绝缘屏蔽与金属屏蔽之间有沿缆芯纵向的相色（黄、绿、红）标志带，其宽度不小于2mm。

5 挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、半导电绝缘屏蔽采用三层共挤，全封闭干式化学交联生产工艺。三层共挤后绝缘偏心度不大于8％。

6 金属屏蔽

金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接采用焊接方式，并满足短路温度要求。三芯电缆屏蔽铜带标称厚度≥0.10mm。

铜带绕包圆整光滑，铜带间平均搭盖率不小于15％（标称值），其最小搭盖率不小于5％。

7 成缆填充

三芯电缆成缆间隙采用合适的材料填充，填充紧密无空隙。三芯电缆成缆后外形圆整。

填充材料与电缆工作温度相适应，并对绝缘材料不产生有害影响。

8 外护套

外护套采用90℃聚氯乙烯（PVC）护套料挤包。外护套表面光洁、色泽均匀。外护套标称厚度符合GB/T12706标准要求，最薄点厚度不小于标称值的80％－0.2mm。

4.1.3.4. 电缆试验

1例行试验

1.1导体直流电阻

20℃导体直流电阻不大于GB/T3956标准规定值。

1.2交流电压试验

施加电压3.5Uo/5min，电缆不击穿。

1.3局部放电试验

施加电压2Uo，电缆局部放电量不大于5pC（高于GB/T12706标准施加电压1.73Uo，电缆局部放电量不大于10pC指标要求）。

2抽样试验

2.1导体检查

2.2尺寸检查

2.3 4h电压试验

施加电压4Uo/4h，电缆不击穿。

2.4交联聚乙烯绝缘热延伸试验

处理条件：处理温度200±3℃；负荷时间15min；机械应力20N/cm2。负载下交联聚乙烯绝缘最大伸长率不大于130％（优于GB/T12706标准负载下交联聚乙烯绝缘最大伸长率不大于175％指标要求），冷却后最大永久伸长率不大于15％。

4.1.3.2 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

YJV：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

4.1.3.2.1. 电缆主要遵循标准

GB/T12706《额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件》

IEC60502《额定电压1kV（Um＝1.2kV）到30kV（Um＝36kV）挤包绝缘电力电缆及附件》

GB/T3956《电缆的导体》

GB/T2951《电缆和光缆绝缘护套材料通用试验方法》

GB/T3048《电线电缆电性能试验方法》

GB/T6995《电线电缆识别标志方法》

4.1.3.2.2. 电缆运行条件

1 电缆导体额定运行温度为90℃。

2 短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

3 短路时间不超过5s。

4.1.3.2.3. 电缆主要结构及技术要求

1 导体

导体采用圆形或成型导体。导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体结构、性能符合GB/T3956标准要求。

如电缆截面小于4mm2时，每芯为单导体结构，如电缆截面大于或等于4mm2，每芯应为多导体结构。

2 绝缘

交联聚乙烯绝缘标称厚度符合GB/T12706.1标准要求，绝缘厚度平均值不小于标称值，任一点最小测量厚度不小于标称值的90％－0.1mm。绝缘挤包厚度均匀，性能符合GB/T12706.1－2008标准要求。

3 成缆填充

多芯电缆成缆间隙采用非吸湿性材料填充，填充紧密，电缆成缆后外型圆整。填充材料与电缆工作温度相适应，并对绝缘材料不产生有害影响。

4 外护套

外护套采用90℃聚氯乙烯（PVC）护套料挤包。外护套表面光洁、色泽均匀，外护套标称厚度符合GB/T12706.1标准要求。

5 成品电缆标志

成品电缆外护套表面有制造厂名、电缆型号、额定电压、规格和计米长度等的连续标志，一个完整标志的末端与下一个标志始端之间的距离不超过500mm。标志字迹清晰、易辨，符合GB/T6995标准要求。

4.1.3.4. 电缆试验

1 导体直流电阻

20℃导体直流电阻不大于GB/T3956标准规定值。

2 例行交流电压试验

施加电压3.5kV/5min，电缆不击穿。

3 交联聚乙烯绝缘热延伸试验

处理条件：处理温度200±3℃；负荷时间15min；机械应力20N/cm2。负载下交联聚乙烯绝缘最大伸长率不大于175％，冷却后最大永久伸长率不大于15％。

4.1.3.3  额定电压500V聚氯乙烯绝缘控制电缆

KVV：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVP：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆

KVVRP：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆

4.1.3.3.1. 电缆主要遵循标准

GB/T9330《塑料绝缘控制电缆》

GB/T3956《电缆的导体》

GB/T2951《电缆和光缆绝缘护套材料通用试验方法》

GB/T3048《电线电缆电性能试验方法》

GB/T6995《电线电缆识别标志方法》

4.1.3.3.2. 电缆运行条件

1 电缆导体额定运行温度为70℃。

2 短路时电缆导体的最高温度不超过160℃。

3 短路时间不超过5s。

4.1.3.3.3. 电缆主要结构及技术要求

1导体

导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体结构、性能符合GB/T3956标准要求。

2 绝缘

聚氯乙烯绝缘标称厚度符合GB/T9330标准要求，绝缘厚度平均值不小于标称值，任一点最小测量厚度不小于标称值的90％－0.1mm。

3 填充及内衬层

电缆成缆间隙允许采用非吸湿性材料填充，电缆成缆后外型圆整。填充和内衬层材料与电缆工作温度相适应，并对绝缘材料不产生有害影响。

4 屏蔽

KVVP、KVVRP型控制电缆屏蔽采用铜丝编织屏蔽，屏蔽结构、性能符合GB/T9330标准要求。

5 外护套

电缆外护套采用70℃聚氯乙烯（PVC）护套料挤包。外护套表面光洁、色泽均匀，厚度符合GB/T9330标准要求。

6 成品电缆标志

成品电缆的外护套表面有制造厂名、电缆型号、额定电压、规格和计米长度等的连续标志，一个完整标志的末端与下一个标志始端之间的距离不超过550mm。标志字迹清晰、易辨，符合GB/T6995标准要求。

4.1.3.3.4. 电缆试验

1 例行交流电压试验

施加电压3.0kV/5min，电缆不击穿。

4.1.3.4  额定电压300/500V聚乙烯绝缘计算机电缆

DJYPVPR-300/500：聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆

4.1.3.4.1. 电缆主要遵循标准

Q/ 320481LL011《电子计算机电缆》

GB/T 3956《电缆的导体》

GB 5411《通信电缆试验方法》

GB/T 2951《电缆和光缆绝缘护套材料通用试验方法》

GB/T 3048《电线电缆电性能试验方法》

GB/T 6995《电线电缆识别标志方法》

4.1.3.4.2. 电缆运行条件

1 电缆导体额定运行温度为70℃。

2 短路时电缆导体的最高温度不超过160℃。

3 短路时间不超过5s。

4.1.3.4.3. 电缆主要结构及技术要求

1 导体

导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体结构、性能符合GB/T 3956标准要求。

2 绝缘

绝缘采用70℃聚乙烯（PE）绝缘料挤包，绝缘标称厚度符合Q/ 320481LL011标准要求，绝缘厚度平均值不小于标称值，任一点最小测量厚度不小于标称值的90％－0.1mm。绝缘紧密挤包在导体上，且容易剥离而不损伤导体，绝缘层横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

3 填充及内衬层

成缆间隙允许采用非吸湿性材料填充，电缆成缆后外形圆整。填充和内衬层材料与电缆工作温度相适应，并对绝缘材料不产生有害影响。

4 屏蔽

DJYPVPR计算机电缆采用铜丝编织分屏、总屏结构。电缆屏蔽结构、性能符合Q/ 320481LL011标准要求。

5 外护套

外护套采用70℃聚氯乙烯（PVC）护套料挤包。外护套表面光洁、色泽均匀。

6 成品电缆标志

成品电缆的外护套表面有制造厂名、电缆型号、额定电压、规格和计米长度等的连续标志，一个完整标志的末端与下一个标志始端之间的距离不超过550mm。标志字迹清晰、易辨，符合GB/T6995标准要求。

4.1.3.4.4. 电缆试验

1 例行交流电压试验

线芯与线芯之间施加1500V交流电压，试验持续时间为1min，电缆不击穿；

线芯与屏蔽之间施加1000V交流电压，试验持续时间为1min，电缆不击穿。

2 绝缘电阻试验

电缆每组内的每一绝缘线芯对其余绝缘线芯与屏蔽连接之间的绝缘电阻，在20℃时不小于1000MΩ.km。

4.1.3.5  额定电压0.6/1kV铜芯交联聚乙烯绝缘变频专用电缆

BPYJVPP2：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包双重屏蔽变频电机专用电缆

4.1.3.5.1. 电缆主要遵循标准

Q/320481LL058《额定电压1kV和3kV变频电机专用电缆》

GB2952《电缆外护套》

GB/T3956《电缆的导体》

GB/T2951《电缆和光缆绝缘护套材料通用试验方法》

GB/T3048《电线电缆电性能试验方法》

GB/T6995《电线电缆识别标志方法》

JB/T8137《电线电缆交货盘》

4.1.3.5.2. 电缆运行条件

1 电缆导体额定运行温度为90℃。

2 短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

3 短路时间不超过5s。

4.1.3.5.3. 电缆主要结构及技术要求

1  导体

导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体截面积在6mm2及以下时采用第1种结构，导体截面积在6mm2以上时采用第2种绞合（紧压）圆形导体，其性能符合GB/T3956标准要求。

2  绝缘

交联聚乙烯绝缘标称厚度符合Q/320481LL058标准要求，绝缘厚度平均值不小于标称值，任一点最小测量厚度不小于标称值的90％－0.1mm。

3  填充及内衬层

电缆成缆间隙允许采用非吸湿性材料填充，电缆成缆后外型圆整。填充和内衬层材料与电缆工作温度相适应，并对绝缘材料不产生有害影响。

4  屏蔽

屏蔽采用铜丝编织屏蔽与铜带绕包组合屏蔽，屏蔽结构、性能符合Q/320481LL058标准要求。

5 外护套

外护套采用90℃聚氯乙烯护套料挤包。外护套表面光洁、色泽均匀。外护套标称厚度符合Q/320481LL058标准要求。

6成品电缆标志

成品电缆的外护套表面有制造厂名、电缆型号、额定电压、规格和计米长度等的连续标志，一个完整标志的末端与下一个标志始端之间的距离不超过500mm。标志字迹清晰、易辨，符合GB/T6995标准要求。

4.1.3.5.4. 电缆试验

1例行试验

1.1、交流电压试验

施加电压3.5kV/5min，电缆不击穿。

1.2、导体直流电阻

20℃导体直流电阻不大于GB/T3956标准规定值。

2、抽样试验

2.1、结构尺寸

2.2、交联聚乙烯绝缘热延伸试验

- 五、 责任和义务

7.1  买方对所提供的图纸正确性和完整性负责，对所提供的技术参数和技术要求准确性负责。

7.2  卖方应严格按照买方提供的技术文件开展设计。

7.3  方案设计审查通过后，卖方负责开展详细设计，确保满足生产工艺要求。

7.4  卖方有义务对买方提供的图纸和其它技术文件保密，不得随意转让给第三方或在其它项目中使用。